## ДО

## „Пастили“ ООД (Бенефициент- наименование)

203827288

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Строително-монтажни работи по: ОП1 – Фотоволтаична електроцентрала, ОП2 –Енергийно-ефективни прозрачни ограждащи конструкции, ОП3 - Локално съоръжение за съхранение на енергия  (батерия в комплект с инвертор)“

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Строително-монтажни работи по: ОП1 – Фотоволтаична електроцентрала, ОП2 –Енергийно-ефективни прозрачни ограждащи конструкции, ОП3 - Локално съоръжение за съхранение на енергия  (батерия в комплект с инвертор)“
(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                (ще ползваме / няма да ползваме)

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ……………… календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, но не по-късно от срока за изпълнение на АДПБФП – 12.03.2027

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________  от крайния срок за получаване на оферти

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на „Пастили“ ООД (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Строително-монтажни работи: ОП1: Фотоволтаична електроцентрала Минимални технически и функционални характеристики*: Фотоволтаични модули • Ефективност на модула ≥ 20 % • Деградация първа година ≤ 3% • Линейна деградация: за еднолицеви модули ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години или за двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години (избира се едно от двете) Инвертор/и за фотоволтаичния модул: • Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96% • Смущения от хармоници (THD) ≤ 5% •възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната централа • Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата, съвместимо с инвертора, или вградена такава функция на самия инвертор Системи за съхранение (акумулаторни батерии): • Оперативна работна температура: 0-45°C на околната среда Конструкция: • Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция. *Минималните технически и функционални характеристики имат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил изпълнение без наличие на съответен минимален параметър, ще бъде отхвърлена Допълнителни технически характеристики, подлежащи на оценка**: - Капацитет на батерията на системата за съхранение – C (kWh) Забележка: При оценката се взема предвид номиналният използваем капацитет (usable capacity). Оценяването се извършва съгласно приложената методика. **Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил оборудване без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо) /В съответствие с чл. 20, ал.4, т.6, от Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обект/ ≥ 5 години. Продуктови гаранции - Фотоволтаични модули ≥ 12 години - Инвертор/и за фотоволтаичния модул ≥ 10 години - Инвентор за система за съхранение модул ≥ 10 години - Системи за съхранение (акумулаторни батерии) ≥ 5 години, гаранция за производителност - ≥ 10 години - Конструкция ≥ 10 години Не покриването на изискванията за посочените гаранционни срокове ще доведе до отхвърляне на офертата. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): ЗА ОП1 кандидатите са длъжни да представят следните документи за оборудването: - Гаранционни карти за активите - компоненти на фотоволтаичната инсталация в комбинация с батерии / Фотоволтаични модули, Инвертори, батерии и др./ - СЕ маркировка и Декларация за съответствие от производител/вносител (основание за допускане на европейския пазар); - Протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: За ОП1, избраният за изпълнител следва да извърши обучение на персонала на Пастили ООД след изпълнение на СМР, непоследствено преди подписване на приемо-предавателния протокол. Обучението е за сметка на изпълнителя и е включено в предложената цена. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). |  |  |
| Други: - За ОП 1: Кандидатът следва да извърши задължителен оглед на мястото на изпълнение на проекта в срока за подаване на оферти, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа на адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р. Заменхоф“ 7. За огледа се съставя двустранно подписан протокол, който е неразделна част от офертата на кандидата. - За ОП1: Кандидатът следва да приложи списък на лицата с попълнено поне 1 (едно лице) с професионална квалификация по чл. 21 от ЗЕВИ, включено в списъка на АУЕР (по образец). - СМР трябва да бъдат изпълнени съгласно одобрените технически проекти, при спазване на приложимото законодателство - Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за управление на отпадъците и на останалата национална и европейска законова, вкл. подзаконова нормативна уредба. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА / ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/дейностите/строителството | Мярка | Кол. | Единична цена в EUR без ДДС | Обща цена в EUR без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направа изкоп 0.8/0.4 метра и обратно засипване с трамбоване | м. | 3 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане гофрирана тръба Ф32 | м. | 20 |  |  |
| 3 | Доставка и полагане кабел СВТ - 5х6.0 мм² | м. | 20 |  |  |
| 4 | Разделка кабел СВТ - 5х6.0 мм² | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Свързване проводник 6.0 мм² | бр. | 10 |  |  |
| 6 | Направа заземител с три кола. | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане AlMgSi Ф8 мм проводник | м. | 25 |  |  |
| 8 | Свързване AlMgSi Ф8 мм | бр. | 5 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж клема заземителен кол/проводник | бр. | 3 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж мултиклема | бр. | 3 |  |  |
| 11 | Измерване заземител от лицензирана лаборатория | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж ел. табло ТР | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж батерия мин. 20 kWh | kWh | -----* |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж инвертор 20 kW | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж фотоволтаичен панел 585W /2279×1134×32 mm/ | бр. | 38 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж покривна конструкция за 38 бр. панели /вкл. крепежи/ | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане кабел PV 1-F - 6,0 мм² | м. | 70 |  |  |
| 18 | Доставка и полагане на метален шлаух ф32мм. | м. | 60 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж кабелна скара с капак 100/60 | м. | 21 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж MC4 конектори | бр. | 12 |  |  |
|  | Всичко без ДДС: |  |  |  |  |

*по предложение на кандидата, мин. 20 kWh"

Предвидените за извършване СМР, които са обект на настоящата процедура, следва да съответстват на количествените сметки, изготвени от проектанта – в таблицата по-горе. Да се представи оферта в част „ценово предложение“, която да съдържа всички видове СМР, предмет на КС, с описани количество, единична цена и стойност.

Оферти, които не съдържат в част „ценово предложение“ всички видове СМР, предмет на КС, изготвени от проектанта, с описани количество, единична цена и стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани.

Съгласно съгласуваните и одобрени проектни решения на Възложителя, техническите предложения на кандидатите следва задължително да покриват описаните по-долу технически изисквания, приложими за отделните елементи на инсталацията.

В офертата си всеки кандидат следва да опише конкретна марка и модел на оферираното оборудване, за които да е налична техническа информация, от която недвусмислено да става ясно, че техническите изисквания са покрити.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта за обособената/обособените позиции, за които кандидатстваме, възлиза на:

Цифром: __________________ EUR без ДДС   Словом: ______________________ EUR без ДДС

(посочва се цифвом и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена са включени всички разходи за изпълнение на съответната обособена позиция, включително доставка на материали/оборудване, строително-монтажни работи и ако е приложимо - въвеждане в експлоатация, обучение, гаранционно обслужване и всички други разходи, необходими за пълното и качествено изпълнение.

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

100% окончателно плащане до 60 календарни дни след пълно изпълнение на дейностите за съответната обособена позиция, провеждане на обучение и след съставяне на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура от Изпълнителя.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата. При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация относно ЕИК/БУЛСТАТ на кандидата или удостоверение за актуално състояние, а когато кандидатът е физическо лице – документ за самоличност..

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват)

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват)

- Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани с дейностите по монтаж, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация — по приложен образец, приложимо за ОП1 и ОП3, с посочено лице поне 1 (едно) лице по чл. 21 от ЗЕВИ, включено в списъка на АУЕР.

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларарирал, че ще използва подизпълнители)

6. Документи по т. 1, 2, 3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие.

- Протокол за извършен задължителен оглед на място

Офертата и/или приложенията към нея се подписват само от лице с право да представлява кандидата.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ: ______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)